烟台新奥燃气工程设计有限公司
工商户用气申请表及设计工作沟通单

	单位名称
	
	用气地址
	

	用气性质
	商业
	用气压力
	2KPa
	最大小时流量
	

	申请用气年月
	
	联系人
	
	电话
	

	沟通主题
	

	沟通内容及结论：

根据国家规范的强制性条文，提出如下技术安全要求

1、敷设燃气管道及设施的房间应有良好的通风设施；当用气设备设置在地下室、半地下室或地上密闭房间内时，应符合下列安全要求

（1）用气设备应有熄火保护装置；

（2）应设置独立的机械送排风系统；通风量满足下列要求 eq \o\ac(○,1)正常工作时，换气次数不应小于6次/h；事故通风时，换气次数不应小于12次/h；不工作时换气次数不应小于3次/h； eq \o\ac(○,2)当燃烧所需的空气有室内吸取时，应满足燃烧所需的空气量； eq \o\ac(○,3)应满足排除房间热力设备散失的多余热量所需的空气量；

（3）应有固定防爆照明设施。
2、敷设燃气管道及设施的房间应设置燃气泄漏报警器，并由管理室集中监视和控制。燃气泄漏报警器、独立机械送排风系统应与燃气管道上安装的自动切断阀连锁。燃气泄漏报警器、独立机械送排风系统以及它们与自动切断阀联动系统不在本次设计中，用户需另行委托设计、安装。
3、厨房必须与其他非用气房间用非燃烧实体墙间隔。

以上技术要求由用户负责完成，全部满足要求后方能安装、通气。

	备注：１、用户应对提供用气参数的正确性负责。如因用户提供的用气负荷不准而造成的燃气计量表不匹配，其更换改造费用由用户负责并承担相应的气差损失。

２、对生产负荷分阶段逐步增加的用户项目，其燃气表的规格型号根据实际运行工况安装，但设计上要留有余地，待负荷增加后再由用户出资及时进行计量表的更换。
 3、本沟通单一式两份，甲乙双方各执一份。


用户单位盖章                         设计单位盖章

经办人签字                           设计人签字
